정부 간행물 등록번호

11-1480347-000026-01

			화학사고 비상대응 안내서

2010. 10

	환 경 부
	한강유역환경청 (www.me.go.kr/hg/)

1		법적근거 및 사고의 형태

1. 법적근거 및 사고의 형태	1

2. 화학사고 상황접수 및 보고·전파 체계도	2

3. 화학사고 발생시 기관별 조치요령	5

4. 화학사고 발생시 초동 대응요원 안전조치 요령	6

5. 화학물질별 화학사고 대응방법	7

< 참고 자료 >

1. 화학테러·사고시 지역별 유관기관 연락처	60

2. 위기수준별 경보단계	64

3. 화학물질 유출사고시 국가대응 체계도	65

4. 화학테러시 국가대응 체계도	66

5. 화학물질 분류 및 표시(GHS)	67

6. 사고대비물질 지정 현황	68

7. 화학물질 사고(누출)시 국민행동요령	70

목  차

□ 제작 취지

○ 「화학사고 비상대응 안내서」는 유해화학물질관리법에 의한 유독물 및 사고대비물질 유출로 인한 인명·재산피해 및 환경오염사고 발생 시 관련 기관 및 업체에서 알아야 할 사항을 보기 쉽도록 요약한 내용임

□ 법적 근거

○ 유해화학물질관리법

○ 재난 및 안전관리기본법 및 민방위기본법

○ 국가위기관리기본지침(대통령훈령 제229호)

○「화학 유해물질 유출사고」위기대응 실무매뉴얼(환경부)

□ 사고의 형태

○ 부주의․설비결함 등으로 인한 화학유해물질 유출로 환경오염피해 발생

◇ 운전 미숙, 작업자의 실수 등으로 취급시설에서 화학유해물질 누출

◇ 부품 결함, 설비 노후화 등으로 인한 화학유해물질 누출

○ 화재․폭발 등에 기인한 화학유해물질 유출로 환경오염피해 발생

◇ 화재·폭발로 손상된 화학유해물질 취급시설에서 화학유해물질 누출

◇ 태풍·지진 등 자연재해로 화학유해물질 대량 유출

○ 운송차량 전복․교통사고로 인한 다량의 화학유해물질 유출로 환경오염 대처가 필요한 상황 발생

◇ 유독물 운반차량 전복 등으로 다량의 화학유해물질 유출

2		화학사고 상황접수 및 보고·전파 체계도

□ 상황 접수

○ 유역(지방)환경청, 소방서, 지자체, 경찰서 등에서 접수

○ 6하 원칙에 따라 상세히 기재

○ 24시간 접수 대기(주간 : 사고 담당부서, 야간 : 당직실)

○ 일과시간 외 근무자(당직자 또는 상황근무자 등)는 기관별로 해당부서(담당자 등)에게 즉시 통보

사고접수기관			환 경 부
화학물질관리과장			사고접수 총괄
보고			보고
당직실		보고	한강유역환경청 (화학물질관리과)	전파	유관기관
사고접수			사고전파 및 보고		사고관리주관부서, 소방, 지자체 등 유관기관
			보고
	통보		사고접수기관
			사고관리담당부서

□ 상황 보고 및 전파

○ 사고 접수․보고를 받은 즉시 상위 및 유관기관에 보고․전파

○ 전화, FAX, e-mail 등 이용

○ 보고․전파 및 자료 제공 : 화학사고 발생규모 초동조치 현황 내용

주 민 경 찰 소 방 등 접수․신고		환 경 부 (화학물질과)						→ 보고 통보	- 대통령실 및 행정안전부 - 국방부, 보건복지부, 검찰청, 경찰청, 소방방재청 등 유관기관
	→
		통보 ↓			↑		보고 (최초,중간,최종)
		사고수습 실무부서 - 한강유역환경청 화학물질관리과 - 시․도 및 시․군·구						→ 전파	화학물질안전관리 센터, 지자체, 군, 소방 등 화학사고 대응 기관
	→
				↑		통보
		비 실무부서 및 일반 행정기관
	→

붙임 1

위기상황 접수 및 전파요령

1. 상황접수 : 최초 상황접수를 받으면 상황에 관련된 사항을 첨부의 양식을 참조하여 6하 원칙 하에 상세하게 접수한다.

가. 상황접수시 반드시 확인하여야 할 내용

① 사고발생 일자 및 시간 : ○○○○년 ○○월 ○○일 ○○시 ○○분

② 사고의 위치 : 지번 또는 인근 건물주위 또는 상호를 중심으로 확인

③ 사고의 유형 : 백색가루 발견, 유독가스 발생, 건물 폭파 및 붕괴 등

④ 사고 진행 상황 : 인명 피해현황 및 건물피해 현황

⑤ 신고자 : 신고자의 이름 및 연락처

※ ③, ④는 대응활동에 중요한 자료가 되므로 상세하게 상황접수

예) ∙ 물질발견시 물질의 성상(액체, 고체, 기체), 색상, 냄새 등

∙ 인명피해시 건강상증상(구토, 경련, 발작, 갑자기 쓰러짐 등)

∙ 건물피해시 피해의 규모(폭발소리, 추가폭발 여부 등)

2. 상황판단

① 상황접수 후 가능한 범위내에서 단순사고와 테러 판단

※ 화학테러로 볼 수 있는 행위

∙ 다중 이용시설에 독성가스 살포행위(예 : 동경 사린가스 살포)

∙ 화학공장내 유독물 시설 공격․파괴 및 취․정수장에 침투하여 유독물 살포

3. 상황보고 및 전파

① 환경부 화학물질안전과 및 관할지역 유관기관에 접수된 상황을 신속하게 보고·전파한다.

② 평상시 관할지역의 관계기관(소방, 경찰, 군부대 등)의 비상연락망을 작성하여 사무실(야간 : 당직실)에 비치하여 대기할 수 있도록 한다.

4. 기타 상황조치 등

① 상황 접수․통보가 신속히 이루어진 이후에도 상황에 대한 추가적인 정보를 획득을 위해 신고자와 접촉을 유지할 수 있는 정보(연락처 등)을 확보한다.

② 현장에 출동한 초동대응기관 출동인원의 연락처를 확인하여 추가적인 정보를 제공하거나 수집한다.

※ 초동대응기관 비상연락망은 지휘자의 핸드폰 번호를 포함하여 평시 확보하여 유사시에 대비한다.

붙임 2

[별지 제39호서식]
						00년 0월 0일, 00:00현재(최초, 중간, 최종)
						보고자	소속 직책 성명
						전화번호		팩스번호
			화학사고보고서
1. 사고개요 가. 일 시: 년 월 일 시 분( 요일) 나. 장 소: 다. 사고내용 ○ 라. 사고원인 ○ 마. 사고시설 현황(유발자 현황) ○ 2. 피해상황 가. 인명피해: 00명(사망 0명, 중상 0명 경상 0명 등) 나. 재산피해: 3. 수습(조치)현황 가. 사고접수시간: 년 월 일 시 분(신고자 ○○○ → 접수자 ○○○) 나. 시간대별 수습(조치)사항
일자		시간		주요조치내용
다. 방제장비 등 동원현황 ○ 동원인력: 00명(기관별 동원인력을 상세히 기록합니다) ○ 동원장비: 00대(소방차·탱크로리 등 현장수습 활동에 동원된 장비를 상세히 기록합니다) ○ 방제장비 - 오일펜스·흡착포·유처리제·방제약품 등 그 밖의 장비·자재 동원 명세 4. 사고관리 가. 주변지역에 미친 영향 ○ 대기: ○ 수질: 수계 및 취·정수장에 미친 영향 ○ 토양: 주변 주거지역 등 오염 현황 등 ○ 주변 주거지역 주민 피해 현황 나. 사고지역 사후관리 활동 ○ 오염토양 제거, 주민피해 보상 조치 등 5. 사고발생업소 조치
일자	관련법령		조치내용					조치기관
6. 사고발생 원인 및 재발방지 대책 ○ 사고발생 원인: ○ 재발방지 대책(향후 조치계획 등) 7. 기타 ○ 언론취재 여부 등 [비고] 1. 사고보고는 최초·중간·최종보고로 구분하되 최초보고는 사고발생 개요와 피해 현황을 정리하여 가장 빠른 방법으로 하여야 합니다. 2. 최종보고는 사고를 완전히 수습한 후 수습상황을 종합하여 보고하며, 최종보고서에는 사고 유발자 등의 관계법 위반에 대한 조치 내용, 사고발생 원인, 사고지역 관리방법, 향후 조치계획을 포함하여야 합니다.

3		화학사고 발생시 기관별 조치요령

조치사항	세부 내용	비 고
위기상황 접수 및 보고․전파	○ 위기상황 접수 ○ 상황 보고·전파	- 유관기관 - 한강유역환경청 → 환경부 등 유관기관
초동조치	○ 사건현장 주민보호조치 ○ 사건현장 인명구조 및 통제 ○ 환경지원팀 현장출동 ○ 사고대응정보 제공	- 시설의 장 - 경찰, 소방 - 한강유역환경청 - 한강유역환경청, 국립환경과학원
대응조치	○ 지역사고수습본부 설치·가동 - 현장대응 활동 지원 등 ○ 긴급구조통제단 설치·운영 ○ 현장대응 활동 수행 - 사고영향 예측 - 경계구역 선정 - 주민보호조치 - 현장응급의료소 설치·운영 - 오염지역 제독계획 수립 및 제독활동 등	- 한강유역환경청 - 소방 - 유관기관 합동 - 한강유역환경청, 소방, 군부대, 지자체, 경찰 등
후속조치	○ 처리상황 보고·전파 ○ 사고 후 영향조사 - 사업장에 복구 명령 조치	- 한강유역환경청 → 환경부 - 지자체/사업장

4		화학사고 발생시 초동 대응요원 안전조치 요령

1	사고현장 접근 시는 풍상방향에서 진입
❖ 절대 서두르지 말고, 상황을 완전히 파악하며 관계자 등을 통해 사고와 관련된 정보를 수집한다. ❖ 사고현장을 기준으로 바람이 불어오는 방향을 풍상이라 한다. 화재나 유해물질 사고에 있어서는 풍하방향에서 활동하는 경우가 가장 위험하다.

2	안전거리 확보
❖ 위험지역에 접근하지 말고 사람들을 현장에서 이격(離隔)시켜 충분한 안전지역을 확보한다. 이때, 장비를 활용한 공간을 확보한다.

3	사고와 관련된 위험성 확인
❖ 현장의 표지판, 라벨, 서류(운송서류 등), 관계자 등이 아주 귀중한 정보를 제공하므로 이 정보에 기초하여 위험성을 평가하고 판단하여 초기 안전조치를 취한다. ❖ 초기 대응은 최악의 시나리오를 가정하여 조치한다. ❖ 유해물질의 특성이 파악되었다면 현장 상황에 맞게 적용한다.

4	현장상황의 판단
❖ 화재가 발생하고 유해물질이 유출/누출되어 확산되고 있는가? ❖ 풍향, 풍속, 기온 등 기상조건은 어떠한가? 또, 지형조건은 어떠한가? ❖ 누가/무엇이 위험에 노출되어 있는가?(사람, 재산, 환경 등) ❖ 어떤 조치를 취해야 하는가? / 대피가 필요한가? / 제방을 쌓아야 하는가? / 어떤 지원(인력·장비)이 필요하며 현장 투입이 가능한가?

5	현장 진입 여부의 결정
❖ 인명과 재산, 환경을 보호하기 위한 구조대원 또한 희생자와 같은 위험에 처할 수 있다. ❖ 적절한 보호장비를 갖추었을 경우에만 진입한다.

6	적절한 대응활동
❖ 희생자는 가능한 신속하게 구조하고 필요한 경우 대피시킨다. ❖ 현장 상황을 계속 파악하고 상황에 따라 융통성 있게 대처한다. ❖ 대응활동의 핵심은 구조대원 등을 포함한 현장의 인원을 보호하는 것이다.

7	기타 준수사항
❖ 유출된 물질을 밟거나 만지지 않는다. ❖ 비록 유해물질로 확인되지 않은 경우라도 그 흄, 연기, 증기 등을 흡입하지 않는다. ❖ 냄새 없는 가스도 위험할 수 있다. 냄새가 없다고 해서 가스나 증기가 무해하다고 생각하지 말라. ❖ 빈용기를 다룰 때에는 잔여 유해물질이 남아있을 수 있으므로 용기가 정화될 때 까지 충분히 주의하라.

5		화학물질별 화학사고 대응방법

□사고대비물질   危중요위험물

1. 사고다발 물질

가성소다(Sodium hydroxide)	9

□	암모니아(Ammonia)	10

□	염화수소(hydrogen chloride)	11

□危	질산(Nitric acid)	12

□危	포름알데하이드(Formalin)	13

□危	톨루엔(Toluene)	14

□	황산(Sulfuric acid)	15

2. 대형사고 물질

□危	메틸에틸케톤(Methyl ethyl ketone)	16

브롬(Bromine)	17

□	사린(Sarin)(동경지하철사고)	18

□危	산화에틸렌(Ethylene oxide)	19

□危	삼염화인(Phosphorus trichloride)	20

□	시안화나트륨(Sodium cyanide)	21

□危	시안화수소(Hydrogen cyanide)	22

오염화인(Phosphorus pentachloride)	23

□	옥시염화인(Phosphorus oxychloride)	24

염화티오닐(Thionyl chloride)	25

이플루오르화 암모늄(Ammonium bifluoride)	26

□	질산암모늄(Ammonium Nitrate)(용천역 폭발 사건)	27

□	플루오르화수소(Hydrogen fluoride)	28

□	포스겐(Phosgen)(유태인 학살시)	29

3. 다량 유통되는 물질

□危	과산화수소(Hydrogen peroxide)	30

□危	나트륨(Sodium)	31

□危	니트로벤젠(Nitrobenzene)	32

디노셉(Dinoseb)	33

디이소시안산데페닐메탄 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate)	34

危	메틸알콜(Methyl alcohol)	35

발연황산(Fuming sulfuric acid)	36

□危	벤젠(Benzene)	37

사염화탄소(Carbon tetrachloride)	38

□危	산화프로필렌(Propylene oxide)	39

산화니켈(Nickel oxid)	40

□危	염소산칼륨(Potassium chlorate)	41

□危	이황화탄소(Carbon disulfide)	42

염화에틸(Ethyl chloride)	43

□危	아크릴로니트릴(Acrylonitrile)	44

질산나트륨(Sodium nitrite)	45

아크릴아미드(Acrylamide)	46

□危	아세트산에틸(Ethyl acetate)	47

□危	염소산나트륨(Sodium chlorate)	48

危	크실렌(Xylene)	49

危	칼륨(Potassium)	50

클로로포름(Chloroform)	51

危	크레졸(Cresol)	52

□	클로로술폰산(Chlorosulfonic acid)	53

□危	페놀(Phenol)(낙동강 오염사고)	54

포살론(Phosalone)	55

톨루엔디아민(Toluenediamine)	56

危	황산디메틸(Dimethyl sulfate)	57

危	히드라진(Hydrazin)	58

히드록실칼륨(Potassium hydroxide)	59

		가성 소다 (Sodium hydroxide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						백 색				NaOH				1310-73-2
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		1				-
위험성 정 보			∙열분해 시 자극성, 부식성, 독성가스를 방출함 ∙물이나 산과 혼화될 때 다량의 열을 발생함 ∙금속과 접촉하면 인화성 가스를 발생
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물스프레이, 내알코올성포말
소화요령			∙소형화재 시 분말소화약제, 이산화탄소를 사용하거나 분무 주수할 것 ∙대형화재 시 분말소화약제, 이산화탄소, 알콜포 소화약제, 분무주수를 사용할 것 ∙최대한 먼 곳에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용할 것 ∙위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것 ∙용기가 물과 접촉 시 폭발할 수 있으므로 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙아세트산 용액(희석액), 질석, 건사, 비가연성물질, 양이온교환수지, 분말시멘트
방제요령			∙구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트, 폴리우레탄 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지하고 분말시멘트로 흡착시킬 것 ∙누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 수 있음 ∙중화된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삽으로 용기에 담고 양이온교환 수지를 이용하여 수소이온을 제거할 것 ∙토양에 누출 시는 오염된 지역을 아세트산 용액(희석액)으로 중화시키되 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것

		암모니아 (Ammonia)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
기체, 액체				자극성 악취						무 색				NH3				7664-41-7
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		1		0				-
위험성 정 보			∙물과의 용해성이 크며, 물에 녹아서 부식성 액체를 형성 ∙강염기로서, 산과 격렬히 반응하고 인화성 가스나 수소를 발생시키고, 부식성을 가짐 ∙혼합금지 물질：산, 가연성 물질, 금속, 산화제, 금속염, 할로겐, 아민, 환원제, 시안화물, 염기
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물스프레이 및 물안개
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물스프레이, 물안개, 정규 포밀을 사용할 것 ∙증기를 줄이기 위해 물스프레이 사용할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정 ∙화재 시 이격거리：반경 1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙아세트산 용액, 질석, 분말시멘트
방제요령			∙대기 중 누출 시 증기를 줄이기 위해 물스프레이를 이용하고 사용된 물은 부식성과 독성이 강하므로 후처리를 위해 한곳에 모을 것 ∙수계 누출 시 약산으로 중화시키거나, 모래주머니로 제방을 쌓아 오염된 바닥을 고립시키고 흡수관으로 바닥의 누출물을 제거하여 긁어낼 것 ∙토양 누출 시 오염된 지역을 아세트산 용액(희석액)으로 중화시키거나, 질석, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮0.1km/밤 0.2km) ∙대규모 누출 시 초기격리(150m), 방호거리(낮0.8km/밤2.3km)
보호장비			∙내화학성 보호의 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(암모니아 가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출 ∙양압호흡구와 전신보호구를 착용할 것 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재발생 시에만 착용할 것

		염화수소 (Hydrogen chloride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극성 악취						무색				HCl				7647-01-0
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		1				-
위험성 정 보			∙물과 격렬히 반응하여 다량의 열과 독성(HCl), 부식성, 가연성기체를 방출함 ∙비가연성 물질이지만 열에 의하여 분해되어 부식성 또는 독성증기 발생 ∙혼합금지 물질：인화성 및 환원성 물질, 강산화제(염소기체를 방출), 강염기성 물질, 금속
화재시 대처요령
소화약제			∙입자성 분말, 소화약제, 이산화탄소, 물분무, 내알코올성 포말, 일반적 포말
소화요령			∙화물지역에서 대형화재가 난 경우 무인호스홀더 또는 모니터 노즐을 사용하고 대량 살수로 컨테이너를 냉각시킬 것 ∙알콜포 소화 약제를 사용하거나 분무 주수하되 직사주수는 금지 ∙위험하지 않으면 용기를 옮길 것 ∙진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재 진압위치 선정 ∙화재 시 이격거리：반경 1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙가성소다, 산화칼슘, 석회석, 중탄산나트륨, 산화(또는 탄산)칼슘, 분말시멘트, 비산회
방제요령			∙토양 누출 시 오염된 지역을 중탄산나트륨이나 산화(또는 탄산)칼슘으로 덮을 것 ∙수중 누출 시 중탄산나트륨이나 산화(또는 탄산)칼슘을 사용할 것 ∙중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙누출물을 비산회나 분말시멘트로 흡착시킬 것 ∙절대로 물이 용기 내부로 유입되지 않도록 할 것 ∙부근의 모든 점화원을 제거할 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮0.1km/밤 0.4km) ∙대규모 누출 시 초기격리(300m), 방호거리(낮1.5km/밤4.5km)
보호장비			∙내화학성 보호의 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(산성가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙대부분의 포말과 반응하여 부식성이며 유독한 가스를 배출하므로 주의할 것 ∙저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것

		질산 (Nitric acid)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				질식할듯한 냄새						무색 또는 황색, 적색				HNO3				7697-37-2
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		0				산화제
위험성 정 보			∙흡습성이 강하고 발연성이 심하며 광선을 받으면 일부 분해됨 ∙가열되어 고독성의 흄을 방출함(질산산화물)
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말이나 이산화탄소, 마른모래, 내알코올성 포말, 물안개
소화요령			∙직수를 사용하지 말고 최대한 멀리서 진화할 것 ∙화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용하지 말 것 ∙용기가 열에 노출되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 진화된 후에도 용기에 다령의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토, 건사, 비가연성물질, 석회암 분말, 소석회, 중탄산나트륨
방제요령			∙토양에 누출 시는 오염된 지역을 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙흡수된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삽으로 용기에 담을 것 ∙증기를 감소시키기 위해 물 스프레이나, 미스트를 사용할 것 ∙증기감소에 사용된 물은 부식성이고, 유독성이므로 후처리를 위하여 모아 놓을 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮0.1km/밤 0.3km) ∙대규모 누출 시 초기격리(150m), 방호거리(낮0.6km/밤1.1km)
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙저지대를 피할 것 ∙화재 시 발생하는 가스는 매우 유독하므로 소화 시 세심한 주의를 요하며 양압 자급식 호흡용보호구를 착용할 것

		포름알데하이드 (Formalin)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극성 악취						무색투명				CH2O				50-00-0
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		2		0				-
위험성 정 보			∙용기가 파열되거나 폭발할 수 있음 ∙과산화물, 이산화질소, 과포름산(performic acid)과 폭발적으로 반응함 ∙강산화제, 알칼리, 산, 페놀, 우레아(urea)와 혼합위험성(incompatible)이 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 내알코올성 포말
소화요령			∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙증기를 줄이기 위해 증기진압포말을 사용할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙탄산나트륨, 수산화암모늄 또는 아황산나트륨 ∙질석, 건토(乾土), 건사(乾砂), 활성탄, 분말시멘트
방제요령			∙토양 누출 시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재) ∙수중 누출 시 활성탄으로 흡수하고 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것 ∙화재가 없으면 완전 밀폐식 화학보호복을 착용할 것 ∙부근의 모든 점화원을 제거할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 ∙증기는 공기와 섞여 폭발적인 혼합물을 형성하거나 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화(flash back)될 수 있음

		톨루엔 (Toluene)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극성 냄새						무색				C7H8				108-88-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		3		0				-
위험성 정 보			∙산화제와 격렬하게 반응하며 반응 시 화재와 폭발의 위험성을 일으킴 ∙열 분해될 때 자극성 / 독성흄을 방출함 ∙혼합금지 물질：할로겐, 가연성 물질, 산, 산화제, 금속염
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 정규분말, 물스프레이, 물안개, 정규포말
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소, 정규포말을 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물스프레이, 물안개, 정규포말을 사용할 것 ∙화재 영향권 내의 컨테이너는 물을 살포하여 냉각 시킬 것 ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정 ∙불의 흐름을 제어할 수 없다면 소방하지 말 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙계면활성제(세제, 알코올), 중탄산나트륨, 소다회, 소석회, 질석, 분말시멘트
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙토양 누출 시 오염된 지역을 중탄산나트륨이나 소다회/소석회로 덮거나, 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙수계 누출 시 계면활성제를 사용하여 PH를 증가시키거나 겔제를 사용하여 누출액을 고형화 시킬 것 또는 누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌릴 것
보호장비			∙내화학성 보호의 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙강한 물줄기는 불을 번지게 할 수 있으므로 주의할 것 ∙증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 하수구, 지하 등에 모이게 되므로 저지대를 피할 것

		황산 (Sulfuric acid)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				무취이나 뜨거워지면 숨 막히는 냄새가 남						무색				H2SO4				7664-93-9
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		2				물반응성
위험성 정 보			∙산화제로 가연성 물질로 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. ∙염기, 가연성물질, 산화제, 환원제, 물과 접촉하여 화재 및 폭발성의 위험성이 있음. ∙물 반응 생성물：이산화황, 황화수소, 및 열 발생 ∙혼합 시 열의 발생과 비산을 최소화하기 위하여 물에 천천히 첨가할 것(황산 희석액을 만드는 경우 반드시 황산을 물에 가해야 함)
화재시 대처요령
소화약제			∙분말소화제, 이산화탄소 등
소화요령			∙소형화재시 분말소화제, 이산화탄소를 사용할 것 ∙대형화재시 거리를 두고 물을 뿌리되 강한 물줄기를 사용하지 말고 수원이 충분하지 않을 경우 증기만 억제할 것 ∙물을 곧바로 뿌리면 열이 방출되고 튀는 현상이 일어나거나 가연성 물질이 탈 수 있으므로 화재상황이 아니면 위험물에 대한 직접주수는 금함 ∙화염에 노출된 컨테이너는 화제가 진압될 때까지 물을 대량 살포하여 냉각시킬 것 ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙석호, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙토양 누출 시 누출된 물질을 격리 수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내에 가두어, 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키거나 알칼리성 물질을 추가 할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재) ∙수중 누출 시 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재) ∙중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수 시킬 것
보호장비			∙내화학성 보호의 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(산성가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙물질자체 또는 연소생성물의 흡입을 피할 것 ∙보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

		메틸 에틸 케톤 (Methyl ethyl ketone)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				박하 및 달콤한 냄새						무색				C4H8O				78-93-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													1		3		0				-
위험성 정 보			∙알데히드와는 달리 케톤이므로 물과의 반응성이 거의 없음 ∙혼합금지물질(할로탄소화합물, 산, 가연성 물질, 산화제, 과산화물, 염기)과 분리할 것
화재시 대처요령
소화약제			∙내알코올성 포말, 내알코올성 포말, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물분무
소화요령			∙대규모 화재 시 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물분무로 다량 살수할 것 (직수(直水)를 사용하지 말 것) ∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것 ∙적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙비가연성 물질
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙토양 누출 시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고, 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙수중 누출 시 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것 ∙수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입되지 않게 할 것 ∙위험하지 않으면 누출방지조치를 취할 것 ∙부근의 모든 점화원을 제거할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것 ∙증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로 부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음

		브롬 (Bromine)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극성 냄새						적갈색				Br2				7726-95-6
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		0				산화제
위험성 정 보			∙물이 존재하면 강한 산화제로서 부식성 증기를 생성 (발생되는 유독가스：HBr) ∙가연성 물질, 환원제, 산화제, 금속, 암모니아수와 접촉 시 화재 및 폭발 등의 위험 있음 ∙금속과 접촉하면 인화성 수소기체를 방출할 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물, 이산화탄소
소화요령			∙탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙소규모 화재 시 분말, 이산화탄소, 물스프레이를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 내부의 온도를 내릴 것 ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석(蛭石), 티오술폰산나트륨, 석회수, 수산화나트륨용액, 탄산칼륨용액, 탄산 나트륨용액, 중탄산나트륨용액이나 슬러리, 포화하이포용액
방제요령			∙소량 누출 시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시키고 적당한 용기에 수거할 것 ∙액체 누출 시 10∼50%의 탄산칼륨, 10∼13%의 탄산나트륨, 5∼10%의 중탄산나트륨용액이나 슬러리, 또는 포화하이포(hypo)용액을 사용하여 중화시킬 것(암모니아용액은 높은 반응열과 함께 질소가 방출되므로 사용하지 말 것) ∙브롬흄은 암모니아무수물의 기체로 중화시킬 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.6km/밤 1.8km) ∙대규모 누출 시 초기격리(300m), 방호거리(낮 3.1km/밤 6.6km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙자급식 호흡보호구가 내장된 완전한 보호복을 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (주의：화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

		산화에틸렌 (Ethylene oxide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
기체				달콤한 냄새						무색				C2H4O				75-21-8
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		4		3				-
위험성 정 보			∙산, 염기, 염화금속류, 금속 산화물의 영향을 받으면서 화재 또는 폭발의 위험성을 가짐 ∙혼합금지 물질：산, 가연성 물질, 염기, 금속염, 금속 산화물, 아민 할로 탄소 화합물, 금속, 시안화물, 산화제
화재시 대처요령
소화약제			∙알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물 분무, 내알코올성 포말
소화요령			∙대규모 화재 시 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물분무로 다량 살수할 것 ∙입․출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것 ∙화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙아세트산 용액, 질석, 분말시멘트
방제요령			∙누출물에 직접 물을 분사시키지 말고 미세한 물분무기로 증기를 제거할 것 ∙아세트산 용액(희석액)으로 중화할 것 ∙질석, 건사, 비가연성 물질로 덮어 흡수시키거나, 분말 시멘트로 흡착하여 처리 할 것 ∙폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ∙작업장 내에 누출 시는 국소 배기장치를 가동할 것 ∙부근의 모든 점화원을 제거할 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮0.1km/밤 0.2km) ∙대규모 누출 시 초기격리(150m), 방호거리(낮0.8km/밤2.5km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙인화성 물질등 주변의 모든 점화원을 제거할 것 ∙화재 진압복은 누출상황에 부적합 함

		사린 (Sarin)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				숨이 막히는 듯한 악취						무채색				C4H10FO2P				107-44-8
유 해 그 림			유해그림 없음									NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		0		0				-
위험성 정 보			∙화재위험은 무시할 수 있음 ∙폭발위험은 무시할 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙소화제：입자상 분말 소화약제, 일반적인포말, 물
소화요령			∙일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙누출된 물질에 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙진화가 된 후에도 용기를 냉각시킬 것 ∙방호 조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함 ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것
누출시 대처요령
방제약품			∙차염소산칼륨, 세제류
방제요령			∙차염소산칼륨, 세제류를 이용하여 중화시키고, 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 누출된 물질의 처분을 위해 밀폐된 용기에 수거할 것 ∙추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것 ∙밀폐된 공간에 출입하기 이전에 환기를 할 것 ∙직업적 누출 ∙누출된 물질을 만지지 말 것 ∙안전한 경우누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮0.4km/밤 1.2km) ∙대규모 누출 시 초기격리(800m), 방호거리(낮2.3km/밤4.5km)
보호장비			∙보안면 ∙내화학성 보호의 ∙내화학성 장갑 ∙송기마스크(복합식 에어라인 마스크)공기호흡기(전면형)
주의사항			∙혼합금지 물질과 분리할 것

		삼염화인 (Phosphorus trichloride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극적 냄새						투명한 무색에서 옅은 황색				PCl3				7719-12-2
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		2				물반응성
위험성 정 보			∙물 반응 생성물：염화수소 ∙산화제이며 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 건조분말
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 증기를 줄이기 위하여 물안개를 사용할 수 있음 ∙누출된 물질에 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙화재상황이 아니면 위험물에 대한 직접주수는 금함 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기 내부에 물을 넣지 말 것) ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙농업용 석회, 석회암분말 , 탄산수소나트륨, 석회, 소다회
방제요령			∙대기 누출 시 증기를 줄이기 위하여 물미스트나 물스프레이를 사용할 수 있음 ∙토양 누출 시 흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지하고, 농업용 석회, 석회암분말 또는 탄산수소 나트륨으로 중화시킬 것 ∙토양(소규모)누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.2km/ 밤 0.7km) ∙토양(대규모)누출 시 초기격리(150m), 방호거리(낮 1.5km/, 밤 3.0km) ∙수계 누출 시 농업용 석회, 석회암분말 또는 탄산수소나트륨으로 중화시켜 수계의 pH를 7에 가깝게 조절할 것 ∙수계(소규모)누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.4km) ∙수계(대규모)누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.8km/ 밤 2.8km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것

		시안화나트륨 (Sodium cyanide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				아몬드냄새						백색				NaCN				143-33-9
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		0				-
위험성 정 보			∙물 반응 생성물：시안화수소 ∙강염기로서, 강산화제와 접촉하여 화재 및 폭발성의 위험성이 있고 알루미늄 및 아연 등의 금속에 대해 부식성을 가짐 ∙혼합금지 물질：산, 산화제, 가연성 물질, 과산화물, 할로겐, 금속
화재시 대처요령
소화약제			∙입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물 분무
소화요령			∙소규모 화재 시 소화 약제를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물분무로 살수할 것 ∙최대한 먼 곳에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것 ∙용기내부로 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 완전 진화될 때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시킬 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙석회, 분쇄된 석회석, 나트륨중탄산염, 소다 재
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙토양 누출 시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고, 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것 ∙수중 누출 시 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재) ∙폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것 ∙저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮0.1km/밤 0.2km) ∙대규모 누출 시 초기격리(100m), 방호거리(낮0.4km/밤1.4km)
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 사용되는 대부분의 포말은 물질과 반응하여 부식성 유독가스를 생성 하므로 주의할 것

		시안화수소 (Hydrogen cyanide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
기체, 액체				아몬드 냄새, 쓴 복숭아 냄새						무색				HCN				74-90-8
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		4		2				-
위험성 정 보			∙인화성이 극도로 높음 ∙가스/공기 혼합은 폭발성임․
화재시 대처요령
소화약제			∙일반적인 분말소화약제, 미세한 물 분무
소화요령			∙위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것 ∙화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것 ∙진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것 ∙탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경：대피 반경：800m (1/2마일) ∙물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것 ∙미세한 물 분무로 대량 살수할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙화재 시 이격거리：반경 1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙가성소다
방제요령			∙남아 있는 누출액을 모래나 비활성흡수제로 제거시킨 후 안전한 장소로 옮길 것 ∙하수구로 씻어버리지 말 것 ∙남아 있는 누출액을 모래나 비활성흡수제로 제거시킨 후 안전한 장소로 옮길 것 ∙하수구로 씻어버리지 말 것 ∙액체에 직접 물을 분사시키지 말 것 ∙막힌 공간으로 들어가지 말 것 ∙화학물질의 주위환경으로 흘러가지 않도록 할 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮0.2km/밤 0.6km) ∙대규모 누출 시 초기격리(400m), 방호거리(낮1.6km/밤4.1km)
보호장비			∙보호의：내화학성 보호의를 착용할 것 ∙보호장갑：내화학성 장갑을 착용할 것 ∙호흡 보호구：송기마스크(전면형, 연속누출입형), 공기호흡기(전면형) ∙송기마스크(복합식 에어라인 마스크)․ 공기호흡기(전면형) ∙공기 여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통), 공기호흡기(대피용)
주의사항			∙피부접촉을 피하고 보호의와 보호장갑을 착용할 것 ∙가죽으로 만든 보호의, 장갑, 앞치마는 사용하지 말 것 ∙저장, 취급 시 음료 또는 음식을 먹지 말고 금연할 것

		오염화인 (Phosphorus pentachloride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				자극성적인 불쾌한냄새						백색 또는 미황색				PCl5				10026-13-8
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		0		2				-
위험성 정 보			∙물 반응 생성물：염화수소 ∙가열하면 염화수소, 인산화물을 포함하는 독성, 부식성 연기를 발생 ∙혼합금지 물질：염기, 금속, 산화제, 할로겐, 아민, 금속 산화물, 가연성 물질
화재시 대처요령
소화약제			∙이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 건조한 모래
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것 (물이 부족할 때는 증기만으로 진압할 것) ∙다량의 연소물이 포함되어 있다면 대량의 물을 사용하고, 물분무를 사용하여 증기를 흡수시킴 ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것 (용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것) ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙탄산수소나트륨이나 소다회(soda ash), 소석회(slaked lime), 건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질
방제요령			∙대기 중 누출 시 물이나 미스트를 분사하여 증기를 낙하시킬 것 ∙토양 누출 시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙이나 모래주머니, 폴리우레탄 또는 콘크리트로 제방을 쌓아 누출물의 확산을 방지할 것 ∙수중 누출 시 탄산수소나트륨이나 소다회, 소석회 등으로 중화시킬 것 ∙직업적 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 (단 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것) ∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.2km/ 밤 0.3km) ∙대규모 누출 시 초기격리(125m), 방호거리(낮 1km/ 밤 2.9km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙증기 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

		옥시염화인 (Phosphorus oxychloride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극성 냄새						무색 또는 미황색				POCl3				10025-87-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		0		2				-
위험성 정 보			∙물 반응 생성물：염화수소 ∙분해되어 염화수소, 인산화물을 포함하는 독성, 부식성 연기를 발생 ∙혼합금지 물질：산, 가연성 물질, 아민, 환원제, 금속, 산화제, 염기, 물, 이황 화탄소, 디메틸포름아미드, 금속
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것 (단, 물이 부족할 때는 증기만으로 진압할 것) ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것(단, 용기는 열에 의하거나 물에 섞여 오염되었을 때 폭발할 수 있으므로 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것) ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙농업용 석회(CaO), 석회석(CaCO3) 또는 탄산수소나트륨, 건토, 건사 또는 비가연성물질
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙토양 누출 시 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리 수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내에 가두어, 모래 또는 다른 비가 연성물질을 사용하여 흡수시키거나, 알칼리성물질(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)을 추가할 것 ∙토양(소규모) 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 0.5km) ∙토양(대규모) 누출 시 초기격리(100m), 방호거리(낮 1.1km/ 밤 2.0km) ∙수중 누출 시 농업용 석회, 석회석 또는 탄산수소나트륨으로 중화시킬 것 ∙수계(소규모) 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.3km) ∙수계(대규모) 누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.7km/ 밤 2.3km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙증기 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

		염화티오닐 (Thionyl chloride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				질식할듯한 냄새, 이산화황 냄새						무색에서 옅은 노란색				Cl2OS				7719-09-7
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		0		2				물반응성
위험성 정 보			∙물 반응 생성물：염화수소, 이산화황, 황화수소 ∙140℃ 이상 가열되면 염소, 이산화황 및 염화황을 생성하며 분해됨 ∙혼합금지 물질：염기, 가연성 물질, 산화제, 아민, 금속
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물안개
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것 (물이 부족할 때는 증기만으로 진압할 것) ∙만약 많은 양의 가연물이 포함되어 있다면 물 분무와 안개물분무로 대량 살수할 것 ∙화재영향권에 있는 컨테이너는 물을 대량 살포하여 냉각시킬 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙탄산나트륨, 탄산칼슘, 벤토나이트, 모래
방제요령			∙누출지역에 탄산나트륨이나 탄산칼슘, 벤토나이트 및 모래를 1：1 무게비로 혼합한 물질을 뿌릴 것 ∙물질이 흡수되면 플라스틱 용기에 담고 흄후드에서 차가운 물을 담은 양동이에 서서히 옮길 것 ∙(토양)소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 0.7km) ∙(토양)대규모 누출 시 초기격리(100m), 방호거리(낮 0.9km/ 밤 1.9km) ∙24시간 경과 후 pH를 측정하여, 필요하면 탄산나트륨을 사용할 것 ∙폐수가 수계나 하수구로 유입되지 않도록 주의할 것 ∙(수계)소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 1.4km) ∙(수계)대규모 누출 시 초기격리(300m), 방호거리(낮 3.3km/ 밤 7.5km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

		이플루오르화 암모늄 (Ammonium bifluoride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						백색				(NH4)HF2				1341-49-7
유 해 그 림			유해그림 없음									NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		0				-
위험성 정 보			∙가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음 ∙습기 존재 시 유리, 시멘트 또는 금속을 부식시킴(발생되는 유독가스：HF(불화수소)) ∙열분해 될 때 암모니아, 플루오르화수소 등의 독성흄을 방출함
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물스프레이, 내알코올성 포말, 일반적인 포말
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이, 내알코올성 포말과 같은 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙풍향을 고려하여 화기의 진행 방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치 선정 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석, 비산회, 분말시멘트, 중탄산나트륨, 소다회(soda ash)희석액, 산화칼슘, 탄산칼슘
방제요령			∙소량 누출 시 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석, 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙대량 누출 시 비산회(fly ash)나 분말시멘트(cememt powder)로 흡착시키거나, 산화칼슘, 탄산칼슘 또는 중탄산나트륨으로 중화 처리할 것 ∙토양 누출 시 오염된 지역을 중탄산나트륨이나 소다회(sodaash) 희석액으로 덮을 것 ∙수중 누출 시 알칼리성 물질을 추가할 것
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙금속과 접촉하면 인화성수소가스를 발생하므로 소화 시 주의할 것 ∙화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		질산암모늄 (Ammonium Nitrate)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				암모니아 냄새						무채색, 흰색				NH4NO3				6484-52-2
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													1		0		3				-
위험성 정 보			∙충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수 있음 ∙가연성 물질을 점화할 수 있음 ∙밀폐용기에서 가열하면 폭발할 수도 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙소화제：물
소화요령			∙진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것․ ∙보관 장소에서 화재 시 진화 후에도 상당시간 동안 물을 뿌려 냉각시킬 것 ∙이것이 불가능하면 관계인외의 접근을 막고, 위험지역을 격리하며 출입을 금지하고 타도록 내버려 둘 것 ∙탱크, 철도 차량 또는 탱크트럭에 대한 대피반경：800m ∙화재진화가 어렵거나, 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것 ∙대피반경：1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙흡수제, 모래
방제요령			∙가연성 물질과의 접촉을 피할 것 ∙누출된 물질을 만지지 말 것 ∙작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것․ 관계인외의 접근을 막고 위험지역을 격리하며 출입을 금지할 것
보호장비			∙보안면 ∙분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구 ∙공기 여과식 호흡보호구 ∙전동팬 부착 호흡보호구 ∙송기마스크, 공기호흡기
주의사항			∙가연성 물질과 접촉하면 폭발할 수 있음

		플루오르화 수소 (Hydrogen Fluoride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
기체				자극성 냄새						무색				HF				7664-39-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		2				-
위험성 정 보			∙물과 접촉 시 반응하여 독성, 부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를 발생함 ∙수용액은 강산으로서 염기와 격렬히 반응하고 부식성을 가짐 ∙혼합금지 물질：아민, 염기, 산, 금속 산화물, 시안화물, 가연성 물질, 할로겐, 금속, 산화제, 금속염, 환원제
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 안개, 물스프레이, 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소(cyanides제외)를 사용할 것 ∙탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙대규모 화재 시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙진화가 된 후에도 상당 시간 동안 화재영향권에 있는 모든 컨테이너는 물을 대량 살포하여 냉각시킬 것 ∙풍향을 고려하여 화기의 진행 방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙중탄산나트륨(sodium bicarbonate), 석회분말, 질석, 비산회(fly ash), 분말시멘트
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙토양 누출 시 모래 또는 질석, 건토, 비산회, 시멘트분말 등으로 덮어 흡수시키거나, 알칼리성 물질(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재)을 추가할 것 ∙수중 누출 시 알칼리성 물질을 추가하여 중화할 것 ∙누출지역의 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이를 사용할 수 있으나 누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/밤 0.5km) ∙대규모 누출 시 초기격리(300m), 방호거리(낮 1.7km/밤 3.6km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(산성가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙대부분의 포말과 소다회는 부식성/독성가스를 방출하므로 사용하지 말 것 ∙화재 시 발생하는 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 모이게 되므로 폭발 또는 중독 위험이 있음

		포스겐 (Phosgene)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
기체				갓벤 풀냄새, 옥수수냄새						무색				CCl2O				75-44-5
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		0		1				-
위험성 정 보			∙물 반응 생성물：염화수소 ∙300℃이상에서 분해되며 독성/자극성 가스인 염화수소, 일산화탄소 및 염소가스를 발생함 ∙혼합금지 물질은 염기, 금속, 가연성 물질, 산화제
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물스프레이, 이산화탄소
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소, 정규포말, 입자상 분말 소화 약제를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물 스프레이, 물안개, 정규포말을 사용할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 융통성 있는 화재진압위치를 선정 할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙산화칼슘, 탄산칼슘, 중탄산나트륨, 소다회, 소석회, 질석
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙토양 누출 시 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리 수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내에 가두어 두고, 알칼리성 물 질을 추가 할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재) ∙수중 누출 시 알칼리성 물질을 추가할 것(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재) ∙소규모 누출 시 초기격리(100m), 방호거리(낮0.7km / 밤2.6km) ∙대규모 누출 시 초기격리(500m), 방호거리(낮3.3km / 밤9.7km)
보호장비			∙내화학성 보호의 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙화재 시 발생기체는 자극적이고 부식성 및 독성이 강한 기체이므로 주의할 것 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		과산화 수소 (Hydrogen peroxide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				무취						무색				H2O2				7722-84-1
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		0		3				OX산화제
위험성 정 보			∙141℃이상으로 가열되었을 때 폭발적으로 분해될 수도 있음 ∙가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음 ∙충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수도 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙건사(乾砂), 이산화탄소, 내알코올성 포말, 물
소화요령			∙대형 화재 시 물을 다량 뿜어 줄 것 ∙분말 소화 약제를 사용하지 말며 이산화탄소는 제한적으로 사용 ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙용기가 가열되거나 또는 물질이 물과 접촉하면 폭발할 수 있음 ∙화재 진압수는 나중의 처리를 위하여 둑이나 도랑에 가두어 둘 것 ∙방호 가능한 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질
방제요령			∙소량 누출 시 물을 다량 뿜어 줄 것 ∙다량 누출 시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐 공간으로 유입되지 않게 할 것 ∙가연성 물질과의 접촉을 피할 것 ∙작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙자급식 공기호흡 장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙누출된 물질을 만지지 말 것 ∙적절한 보호 장비 미착용 시에는 손상된 용기나 누출물질과 접촉하지 말 것

		나트륨 (Sodium)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						은백색				Na				7440-23-5
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		3		2				-
위험성 정 보			∙고인화성으로 공기에 노출되면 자연 발화될 수도 있음 ∙물과 격렬히 반응하여 부식성/독성가스를 방출하면서 다량의 열을 발생함 ∙열, 스파크, 불꽃에 의해 점화될 수 있고 소화된 후 다시 발화할 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙분말소화약제, 소다석회, 소다회, 건조사
소화요령			∙소형화재시 분말소화약제, 소다석회나 소다회 또는 모래를 사용할 것 ∙대형화재시 건조사나 분말소화약제, 소다석회나 소다회를 사용하거나 여의치 않을 경우에는 물러나 타도록 둘 것 ∙용기가 화재에 노출되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙누출지역의 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이를 사용할 수 있으나 누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 하고 절대로 용기 내로 물이 들어가지 않도록 할 것 ∙화재 시 독성가스가 방출되므로 전면보호구, 양압자급식 호흡용 보호구를 착용할 것 ∙최대한 멀리서 진화할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질
방제요령			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킨 후 누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트나 방수성 천을 사용할 수 있음 ∙회수된 나트륨은 밀봉할 수 있는 금속용기에 임시 보관하거나 케로신에 담굴 것 ∙토양 누출 시 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것 ∙수중 누출 시 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것 ∙저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것 ∙화재 시 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수하고, 탱크가 화염에 휩싸여 있으면 접근하지 말 것

		니트로벤젠 (Nitrobenzene)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				아몬드향						무색 또는 연황색				C6H5NO2				98-95-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		2		1				-
위험성 정 보			∙열분해 될 때 탄소산화물, 질소산화물, 방향성 증기 등의 독성흄을 방출함 ∙플라스틱을 용해시키고 납 아연과 같은 금속을 부식시킴
화재시 대처요령
소화약제			∙분말소화제, 이산화탄소, 물스프레이, 포말
소화요령			∙증기를 줄이기 위해 물스프레이를 사용하고 가능한 한 먼 거리에서 진화할 것 ∙용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙용기내로 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙88℃ 이상에서 폭발성 공기/증기 혼합물이 형성되고 화재와 폭발의 위험이 있음 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙모래, 비활성흡착제 또는 종이, 흡수제, 폴리우레탄, 콘크리트, 중탄산나트륨
방제요령			∙모래, 비활성흡착제 또는 종이 등으로 흡수시킨 후, 물로 닦아 내고 사용된 흡착제와 종이는 소각 처리할 것 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출 물의 확산을 방지 할 것 ∙흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ∙위험하지 않으면 누출방지조치를 취할 것 ∙적절한 보호장비 미착용 시에는 손상된 용기나 누출물질과 접촉하지 말 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡 장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 ∙유독성으로 산소 호흡기를 사용할 것

		디노셉 (Dinoseb)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				자극성 냄새						황색				C10H12N2O5				88-85-7
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		1		3				-
위험성 정 보			∙190℃ 이상으로 가열되었을 때 폭발적으로 분해될 수도 있음 ∙분진의 발생을 억제할 것
화재시 대처요령
소화약제			∙분말 소화약제, 이산화탄소, 물스프레이, 일반적인 포말
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙용기가 가열되면 폭발하므로 노출된 용기를 물로 차갑게 해줄 것(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것 ∙화재시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질, 비산회(flyash)나 시멘트, 계면활성제(세제, 비누, 알코올)
방제요령			∙토양에 누출 시는 오염된 지역을 건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙수계 누출 시 자연방호벽이나 기름 누출 방지막을 치고 계면활성제(세제, 비누, 알코올)를 넣어 누출물을 뭉치게 할 것 ∙비산회(fly ash)나 시멘트 등으로 흡수시킬 것 ∙제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것 ∙누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것

		디이소시안산디페닐메탄 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						백색 또는 연황색				C15H10N2O2				101-68-8
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		1		1				-
위험성 정 보			∙물과의 접촉을 피할 것 ∙금속과 접촉하면 인화성 수소가스가 생성될 수 있음 ∙204℃ 이상의 온도에서 주의할 것
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물스프레이, 내 알코올성 포말
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있음 ∙후처리를 위해 방화수로를 만들 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건사, 건토, 비가연성물질
방제요령			∙건사, 건토, 비가연성물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙누출물에 물이 직접 접촉되지 않도록 할 것 ∙누출물이 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입되지 않게 할 것 ∙모든 인화성 물질을 제거할 것 ∙작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시킬 것 ∙누출 시 이격거리：반경 50~100m이상
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		메틸 알코올 (Methyl alcohol)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				알코올 냄새						무 색				CH4O				67-56-1
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													1		3		0				-
위험성 정 보			∙강산화제와 혼합위험성(incompatibility)이 있음 ∙화재 위험성이 큼
화재시 대처요령
소화약제			∙내알코올성 포말, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물
소화요령			∙대형 화재 시 내 알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것 ∙대형화재의 경우 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 내부의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것) ∙위험하지 않다면 용기를 화재 지역에서 옮길 것 ∙후처리를 위해 방화수로를 만들되 물질을 흩뿌리지 말 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙하이카(hycar)나 카르보폴(carbopol), 폴리에스테르, 이미드폴리에스테르 ∙질석, 건토, 건사, 비가연성물질, 활성탄, 시멘트분말
방제요령			∙소량 누출 시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙다량 누출 시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ∙수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐 공간으로 유입되지 않게 할 것 ∙작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것 ∙부근의 모든 점화원을 제거할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙자급식 공기호흡 장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것 ∙탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 말 것

		발연황산 (Fuming sulfuric acid)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극적 냄새						무색 또는 약간 색깔있음				H2SO4SO3				8014-95-7
유 해 그 림			유해그림 없음									NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		2				-
위험성 정 보			∙열분해 시 황산화물의 독성흄을 발생함 ∙주철 등의 금속과 폭발적으로 격렬히 반응함 ∙환원성 물질과 격렬하게 반응하며 부식성 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙이산화탄소, 입자상 분말 소화약제
소화요령			∙대형 화재 시 물을 다량 뿜어 줄 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 내부의 온도를 내릴 것 ∙용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것 ∙방호 가능한 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석(蛭石), 건토, 건사나 기타 비연소성 물질 ∙중탄산나트륨(sodium bicarbonate)이나 소다회(soda ash)/소석회(slaked lime)
방제요령			∙모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨중탄산염 또는 소다재) ∙보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것 ∙추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙부근의 모든 점화원을 제거할 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.4km/밤 1.0km) ∙대규모 누출 시 초기격리(300m), 방호거리(낮 2.9km/밤 5.7km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙저지대를 피할 것 ∙모든 인화성 물질을 제거할 것 ∙후처리를 위해 방화수로를 만들되 물질을 흩뿌리지 말 것

		벤젠 (Benzene)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				이상한 또는 특유의 악취						무색 또는 담황색				C6H6				71-43-2
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		3		0				-
위험성 정 보			∙물질의 흐름 또는 교반에 의하여 발화 또는 폭발을 초래할 수 있는 정전기가 발생할 수도 있음 ∙산화제 및 할로겐 물질과 격렬하게 반응하며 반응 시 화재 및 폭발의 위험을 유발함 ∙혼합금지 물질：산, 염기, 할로겐, 산화제, 금속염
화재시 대처요령
소화약제			∙입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 알콜포 소화약제
소화요령			∙대형 화재 시 분무주수, 무상주수, 알콜포 소화 약제를 사용할 것 ∙벤젠은 인화점(-11℃)이 낮아 물스프레이로 진화하는 것이 비효율적일 수 있으나, 증기를 줄이기 위해서는 물 스프레이를 사용할 수 있음 ∙증기를 줄이기 위해 증기진압포말(vapor suppressing foam)을 사용할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의) ∙화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질
방제요령			∙대기 누출 시 HEPA(high efficiency particulate arrestor)형 필터나 활성탄 필터를 사용하여 오염된 공기를 여과하고, 사용한 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉 후 소각 할 것 ∙수중 누출 시 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮고, 활성탄 또는 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것 ∙토양 누출 시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시키고, 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보하고, 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙플라스틱 시트를 사용하여 누출물의 확산 방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 하거나, 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 확산을 방지할 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기 호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력 디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출하므로 주의할 것 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		사염화탄소 (Carbon tetrachloride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				단 냄새, 에테르 냄새						무색				CCl4				56-23-5
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		0				-
위험성 정 보			∙화재 시 자극성이나 유독성 연기 또는 가스를 방출함 ∙물질 자체는 비가연성이나 가열되어 분해되면 염소와 포스겐을 생성함
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 정규포말, 물 스프레이
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 할 것) ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석(蛭石, vermilculite), 건토(乾土), 건사(乾砂), 비산회(fly ash)나 시멘트분말
방제요령			∙대기 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙수중 누출 시 활성탄으로 흡수할 것 ∙누출물을 비산회나 시멘트 분말로 흡수시킨 후 겔제를 사용하여 고형화 시킬 것 ∙구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모을 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙저지대를 피할 것 ∙보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것

		산화 프로필렌 (Propylene oxide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				알코올 냄새						무색				C3H6O				75-56-9
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		4		2				-
위험성 정 보			∙물과 격렬하게 반응하며 공기와 폭발적으로 혼합할 수 있음 ∙인화성(인화점：-37.2℃(closed cup), -28.9℃(open cup))이 강하여 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화하며 증기는 공기와 접촉하여 폭발적으로
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 내 알코올성 포말
소화요령			∙소형화재시 분말소화약제, 이산화탄소, 분무주수, 알콜포 소화 약제를 사용할 것 ∙대형화재시 분무주수, 무상주수, 알콜포 소화 약제를 사용할 것 ∙화재의 규모가 큰 경우로 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 ∙인화점이 극히 낮은 물질로 화재 진압 시 소화효과가 적을 수 있음 ∙화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용하지 말 것 ∙용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙활성탄, 비산회(fly ash), 시멘트분말
방제요령			∙대기 누출 시 증기를 제거하기 위해 물 스프레이나 미스트를 사용할 것 ∙토양 누출 시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지하고 비산회, 시멘트분말로 덮어 흡수시킨 후 겔제를 가하여 고형화 시킬 것 ∙수계 누출 시 오일펜스를 설치해 확산을 막고 계면활성제와 겔제를 사용하여 누출액을 고형화 시킬 것 ∙누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출된 양의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌리고 준설기로 침전 오염물을 퍼낼 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성인 독성가스를 발생하여 현기증이나 질식을 유발 할 수 있음 ∙증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합기체를 형성할 수 있고 점화원과 불꽃까지 이동할 수 있음

		산화니켈 (Nickel oxide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						녹색 분말 또는 흑녹색				NiO				1313-99-1
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		0		0				-
위험성 정 보			∙산과 반응하여 니켈염이나 알칼리금속염을 생성함 ∙공기 중에서 산화바륨과 혼합하면 격렬히 반응하고 폭발성이 있음 ∙산화니켈과 산화칼슘의 혼합물은 황화수소와 백열(白熱)반응하거나 폭발할 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙이산화탄소, 물 스프레이, 내알코올성 포말, 입자상 분말 소화약제
소화요령			∙일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있으므로, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것 ∙저지대를 피할 것 ∙화재의 규모가 큰 경우로 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것
누출시 대처요령
방제약품			∙흙, 모래 또는 비가연성물질
방제요령			∙대기 누출 시 HEPA형 필터나 활성탄필터를 사용하여 오염된 증기를 여과하여 발암성 물질의 확산을 최소화하고 사용된 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉한 후 폐기할 것 ∙흙, 모래 또는 비가연성물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것 ∙흡수된 누출물은 스파크가 일지 않는 깨끗한 도구를 사용하여 퍼내고 후처리를 위하여 용기에 담을 것 ∙저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것 ∙작업장 내에 누출 시는 국소박이 장치를 가동하고, 분진의 발생을 억제하기 위해 고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것
보호장비			∙고글형 보안경 ․보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것 ∙화재진화나 희석액으로 인해 부식성 또는 독성물질이 발생할 수 있음

		염소산칼륨 (Potassium chlorate)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						무색 또는 백색				ClO3K				3811-04-9
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		0		1				OX산화제
위험성 정 보			∙가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음 ∙공기, 빛, 습기 및 열과 접촉 시 또는 실온보다 높은 곳에 저장 사용 시 분해 될 수도 있음 ∙혼합금지 물질：산, 금속, 염기, 환원제, 금속염, 가연성 물질, 금속 산화물, 할로겐, 산화제
화재시 대처요령
소화약제			∙물, 할론(halon), 이산화탄소, 물 스프레이
소화요령			∙소형화재시 물을 사용할 것(분말약제나 폼약제를 사용하지 말며, 이산화탄소․하론은 제한적으로 사용가능함) ∙대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 불가능할 경우 외곽으로 물러나 타도록 내버려 둘 것 ∙증기를 줄이기 위해 물 스프레이를 사용할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토, 건사(乾砂) 또는 비가연성물질, 중탄산나트륨이나 소다회
방제요령			∙건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮을 것 ∙누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것 ∙구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ∙중탄산나트륨이나 소다회 등으로 중화처리 할 것 ∙저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 ∙열 분해될 때 산소를 발생하므로 화재가 크게 확산될 우려가 있음 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		이황화탄소 (Carbon disulfide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				불쾌한 냄새						무색 또는 담황색				CS2				75-15-0
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		3		0				-
위험성 정 보			∙심각한 폭발 위험이 있음 ∙산화제와 격렬하게 반응함 ∙분해되면 독성이 강한 황산화물흄을 방출함
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 내 알코올성 포말, 물 스프레이
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙대형화재시 분무주수, 무상주수, 알콜포 소화약제를 사용할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙화재 진압수는 둑에 가두어 두었다가 처리할 것 (물질 확산방지) ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙흙, 모래 또는 비가연성물질, 시멘트분말이나 비산회, 석회암, 석회암분말, 중탄산나트륨, 활성탄
방제요령			∙대기 중 누출 시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙수중 누출 시 활성탄으로 흡수할 것 ∙토양 누출 시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙다량 누출 시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙화재가 없으면 완전 밀폐식 화학보호복을 착용할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화됨 ∙화재 시 이산화황이나 일산화탄소 같은 독성가스와 증기가 발생할 수 있음 ∙용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있음

		염화에틸 (Ethyl chloride)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
기체, 액체				자극성 향						무 색				C2H5Cl				75-00-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													1		4		0				-
위험성 정 보			∙물 또는 습기가 있는 공기를 접촉하면 인화성 또는 유독성 가스가 발생할 수도 있음 ∙열분해 되면 포스겐(phosgen), 염소, 일산화탄소 같은 독성 가스를 생성함 ∙열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화되며, 공기 중에서 혼합폭발물을 형성할 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용하지 말 것(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있음 ∙후처리를 위해 방화수로를 만들 것 ∙화재 시 이격거리：반경 1,600m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석(蛭石, vermiculite), 중탄산나트륨(sodium bicarbonate)이나 모래/소다회(soda ash) 혼합물, 소석회(slaked lime)
방제요령			∙질석(蛭石), 중탄산나트륨이나 모래/소다회 혼합물로 덮어 흡수시킬 것 ∙종이타월에 흡수시켰을 때는 안전한 장소에서 증발시킬 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ∙추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙발화원을 제거할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙누출물에 직접적으로 물이 닿지 않도록 할 것 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		아크릴로니트릴 (Acrylonitrile)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				달콤한 자극성 악취						무색투명 또는 미황색				C3H3N				107-13-1
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		3		2				-
위험성 정 보			∙증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로 부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음 ∙가열되면 시안화질소와 시안화수소의 독성기체를 방출함 ∙질산은,강산,아민류,강알칼리,브롬화물과1,2,3,4-테트라히드로카르바졸 (1,2,3,4-tetrahydrocarbazole), 강산화제, 구리 및 구리합금, 암모니아와 혼합위험(incompatibility) 이 있음 ∙열분해 시 황산화물의 독성흄을 발생함 ∙주철 등의 금속과 폭발적으로 격렬히 반응함, 환원성 물질과 격렬하게 반응하며 부식성 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 내 알코올성 포말
소화요령			∙대형 화재 시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수 할 것 ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것(단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것) ∙화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙흙, 모래나 비가연성물질, 계면활성제
방제요령			∙수계 누출 시 계면활성제를 뿌려 누출물을 모으고 겔제를 사용하여 누출액을 고정시키고, 제방을 쌓아 확산을 막고 누출물의 농도가 10ppm 이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄소를 뿌릴 것 ∙토양 누출 시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙이나 모래주머니, 폴리우레탄 또는 콘크리트로 제방을 쌓아 누출물의 확산을 방지하고, 겔제를 사용하여 누출액을 고정시킬 것 ∙누출물은 진공 흡입하여 공기 중 확산을 방지할 것 ∙위험하지 않다면 추가 누출을 막고, 플라스틱 시트로 덮어 확산을 방지할 것 ∙흡착된 물질은 리프트나 준설기로 제거할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙증기는 공기보다 무거워 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화(flash back)할 수 있음 ∙보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것(단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

		질산 나트륨 (Sodium nitrite)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						무색 또는 황색				NaNO2				7632-00-0
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		0		0				-
위험성 정 보			∙강한 산화제로서 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음 ∙가열 또는 약산에 의하여 고독성의 질소산화물(NOx)의 갈색흄을 생성하며 분해됨 ∙혼합금지 물질：가연성 물질, 금속, 금속염, 시안화물, 산, 환원제
화재시 대처요령
소화약제			∙물
소화요령			∙소규모 화재 시 물을 사용할 것(분말약제나 홈약제를 사용하지 말며, 이산화 탄소,하론은 제한적으로 사용가능함) ∙대규모 화재 시 다량의 물로 먼 거리에서 진압할 것(단, 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것) ∙최대한 먼 거리에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용할 것 ∙진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것(단, 용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토, 건사 또는 비가연성물질 ∙석회암분말, 소석회, 중탄산나트륨 ∙활성탄, 비산회(fly ash), 시멘트분말
방제요령			∙작업장에서 작은 고체상 누출 시 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것 ∙작업장에서 작은 액체상 누출 시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙토양 누출 시 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것 ∙수중 누출 시 알칼리성 물질(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재)로 중화시킬 것 ∙누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ∙응급 복구 후 현장을 물로 세척할 것 ∙저지대를 피하고 바람을 등지고위치할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 발생하는 가스는 매우 유독하므로 소화 시 세심한 주의를 요함 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		아크릴아미드 (Acrylamide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						백색				C3H5NO				79-06-1
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		2		2				-
위험성 정 보			∙물, 산화제와 격렬하게 반응함 ∙실온에서 안정하나 약 86℃까지 가열 또는 빛에 의해 중합이 유도되며, 가열상태에서 빨리 분해되고, 분해되면서 독성가스(질소 산화물)를 발생 ∙혼합금지 물질：산, 염기, 금속, 산화제, 환원제
화재시 대처요령
소화약제			∙입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물
소화요령			∙탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인 호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙대형 화재 시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것) ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙모래 또는 기타 비가연성물질
방제요령			∙소량 누출 시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시키고, 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ∙다량 누출 시 추후의 처리를 위한 제방을 축조하고, 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것 ∙대기 누출 시 HEPA(high efficiency particulate arrestor)형 필터나 활성탄 필터를 사용하여 오염된 공기를 여과하고, 사용한 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉 후 소각할 것 ∙저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것 ∙보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것 (단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음)

		아세트산에틸 (Ethyl acetate)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				파인애플 향						무색				C4H8O2				141-78-6
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													1		3		0				-
위험성 정 보			∙인화성이 높은 물질로 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화됨 ∙증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙내 알코올성 포말, 이산화탄소, 건조분말, 물 스프레이
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙증기를 줄이기 위해 물스프레이를 사용할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것, 화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석(蛭石, vermicu- lite), 건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질
방제요령			∙질석(蛭石, vermicu- lite), 건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ∙누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ∙추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것 ∙발화원을 제거할 것

		염소산나트륨 (Sodium chlorate)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						무색, 백색 또는 담황색				ClO3․Na				7775-09-9
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													1		0		1				-
위험성 정 보			∙가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음 ∙공기, 빛, 습기 및 열과 접촉 시 또는 실온보다 높은 곳에 저장, 사용 시 분해 될 수도 있음 ∙염소산나트륨은 열분해 될 때 염소, 이산화염소, 산화나트륨을 형성함 ∙혼합금지 물질：아민, 환원제, 가연성 물질, 금속, 산화제, 시안화물, 산, 금속염
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 할론(halon), 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말
소화요령			∙소형화재시 물을 사용할 것(분말소화약제나 폼약제를 사용하지 말며, 이산화탄소․하론은 제한적으로 사용할 것) ∙증기를 줄이기 위해 물 스프레이를 사용할 것 ∙화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것 ∙가능한 한 먼거리에서 진화할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질, ∙중탄산나트륨(sodium bicarbonate) 이나 소다회
방제요령			∙건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것 ∙구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ∙중탄산나트륨이나 소다회 등으로 중화처리 할 것 ∙저지대를 피하고, 바람을 등지고 위치할 것
보호장비			∙고글형 보안경․보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 ∙열분해 될 때 산소를 발생하므로 화재가 크게 확산될 우려가 있음 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		자일렌 (Xylene)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				달콤한 냄새						무색				C6H4(CH3)2				1330-20-7
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		3		0				-
위험성 정 보			∙정전기가 발생하면 발화 또는 폭발을 초래할 수 있음 ∙증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로 부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음 ∙열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화됨
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말
소화요령			∙소규모 화재 시 소화약제를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물 스프레이, 물안개, 정규포말을 사용할 것 ∙탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙가능한 한 먼 거리에서 진화할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙인화점이 낮으므로 물 스프레이를 이용한 진화는 비효율적일 수 있음 ∙용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙용기내로 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙종이, 질석, 활성탄, 건토, 건사 또는 비가연성물질, 탄산나트륨(또는 칼슘), 점토, 계면활성제(세제, 알코올), 분말시멘트
방제요령			∙소량 누출 시 종이로 흡수시킨 후 소각시키거나 질석, 활성탄, 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙토양 누출 시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 폴리우레탄, 콘크리트 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ∙수계 누출 시 계면활성제(세제, 알코올)를 사용하여 pH를 증가시키거나 겔제를 사용하여 누출액을 고형화 시킬 것(단 누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌릴 것)
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 ∙증기는 공기와 섞어 폭발적인 혼합물을 형성하거나 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화 (flash back)될 수 있음

		칼륨 (Potassium)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						은백색				K				7440-09-7
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		1		2				-
위험성 정 보			∙고인화성으로 물 또는 공기와 접촉하면 점화 또는 격렬히 반응하여 부식성/독성가스를 방출하면서 다량의 열을 발생함 ∙가연성물질과 접촉하면 반응열로 인해 발화됨
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 소다회, 석회석, 모래, 염화나트륨 분말
소화요령			∙소형화재시 분말소화약제, 소다석회나 소다회 또는 모래를 사용할 것 ∙대형화재시 건조사나 분말소화약제, 소다석회나 소다회를 사용하거나 여의치 않을 경우에는 물러나 타도록 내버려 둘 것 ∙물, 포말, 사염화탄소, 탄산가스소화기를 절대로 사용하지 말 것 ∙용기가 화재에 노출되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않은 경우 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙화재 시 독성가스가 방출되므로 전면보호구, 양압 자급식 호흡용 보호구를 착용할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질, 에탄올
방제요령			∙적절한 방재도구를 이용하여 수거한 후, 표면이 산화된 칼륨은 소각하고 부피가 큰 칼륨은 여러 개의 조각으로 쪼갠 후 안전한 장소에서 공기 중의 습기와 반응시켜 수산화칼륨으로 만들거나 에탄올과 반응시켜 안전한 화합물을 생성할 것 ∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시키고 누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 수 있음 ∙저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것
보호장비			∙고글형 보안경 ∙보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙방재 시 누출물이나 용기 내에 물이 들어가지 않도록 할 것

		클로로포름 (Chloroform)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				에테르성 달콤한 향						무 색				CHCl3				67-66-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		0		0				-
위험성 정 보			∙용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음 ∙가열하면 포스겐을 발생함
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 정규포말, 이산화탄소, 물 스프레이
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석(蛭石, vermiculite), 건토(乾土), 건사(乾砂), 시멘트분말이나 비산회(fly ash)
방제요령			∙모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙수중 누출 시 활성탄으로 흡수할 것 ∙누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ∙가능한 한 누출된 액체는 밀봉할 수 있는 용기에 수집할 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있음 ∙보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것

		클로로술폰산 (Chlorosulfonic acid)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				자극성 악취						무색, 미황색				ClHO3S				7790-94-5
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		2				-
위험성 정 보			∙물과 접촉하면 폭발적으로 분해됨 ∙가연성물질과 접촉하면 인화할 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물안개
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙물안개로 증기를 진압하면서 다량의 물을 화재지역에 사용할 것 ∙진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것 (단, 용기내로 물이 들어가지 않도록 할 것) ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙흙, 모래나 비가연성물질, 고분자 폴리아크릴아미드나 폴리메틸메타아크릴레이트
방제요령			∙누출물을 흙, 모래나 비가 연성물질로 덮어 흡수시켜 용기에 담을 것 ∙위험하지 않다면 추가 누출을 막고, 플라스틱 시트로 덮어 확산을 방지할 것 ∙(토양)소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.1km) ∙(토양)대규모 누출 시 초기격리(300m), 방호거리(낮 0.3km/ 밤 0.3km) ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입되지 않도록 할 것 ∙(수계)소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 0.5km) ∙(수계)대규모 누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.1km/ 밤 2.9km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙모든 점화원을 제거할 것 ∙누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것

		크레졸 (Cresol)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				페놀향						무색, 황색, 황갈색				C7H8O				1319-77-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		2		0				-
위험성 정 보			∙금속과 접촉하면 수소가스를 발생함 ∙열 분해되면 독성이 강한 가스를 발생함
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말, 내알코올성 포말
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙대형 화재 시 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙화재 진압수는 나중의 처리를 위하여 둑이나 도랑에 가두어두며, 흘려버리지 말 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙모래, 흙 등 비가연성물질, 석회암분말, 비산회(fly ash), 활성탄
방제요령			∙모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수 시킬 것 ∙흙, 모래주머니, 폴리우레탄(foamed polyurethane), 콘크리트(foamed concrete)로 제방을 쌓고 석회암분말, 비산회(fly ash)로 흡수시킬 것 ∙구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것 ∙수중에 누출 시 활성탄으로 흡수할 것 ∙증기를 줄이기 위하여 믈스프레이나 미스트를 사용할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙저지대를 피할 것 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것 ∙열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것

		페놀 (Phenol)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				달콤한 향 또는 타르냄새						무색, 백색				C6H6O				108-95-2
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		2		0				-
위험성 정 보			∙혼합금지 물질：염기, 가연성 물질, 금속, 산화제, 산 ∙금속과 접촉 시 인화성 수소가스 생성
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 물 스프레이, 안개, 내알코올성 포말, 이산화탄소
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소, 물스프레이를 사용할 것 ∙대규모 화재 시 건조분말, 물스프레이, 안개(fog)상 포말, 내알코올성 포말을 사용할 것 ∙탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음 ∙후처리를 위해 방화수로를 만들 것, 화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙농업용 석회, 석회암분말, 중탄산나트륨
방제요령			∙소량 누출시 종이타월에 흡수시키고 후드에서 증발시켜 가연성물질과 함께 태울 것 ∙대기 누출 시 증기를 줄이기 위해 물스프레이나 미스트를 사용하고, 흡수된 누출물은 스파크가 일지 않는 깨끗한 도구를 사용하여 퍼내며 후처리를 위하여 용기에 담을 것 ∙수계 누출 시 누출물의 농도가 10ppm 이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌리고 준설기로 침전오염물을 퍼낼 것 ∙토양 누출 시 오염된 지역을 방재약품으로 중화시킬 것
보호장비			∙고글형 보안경, 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극성, 부식성 및 독성가스가 발생하므로 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것

		포살론 (Phosalone)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				마늘 냄새						무색, 백색				C12H15ClNO4PS2				2310-17-0
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													2		1		0				-
위험성 정 보			∙열분해생성물：할로겐화 화합물, 인 산화물, 질소, 황 ∙열에 의해 폭발적으로 중합반응을 일으킬 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 내알코올성 포말
소화요령			∙소규모 화재 시 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 내 알코올성 포말을 사용할 것 ∙대규모 화재 시 물 스프레이, 물안개, 내 알코올성 포말을 사용할 것 ∙증기를 줄이기 위해 증기진압포말(vapor suppressing foam)을 사용할 것 ∙인화점이 낮으므로 물 스프레이를 이용한 진화는 비효율적일 수 있음 ∙용기가 가열되면 폭발할 수 있음 ∙증기는 공기와 섞어 폭발적인 혼합물을 형성하거나 바닥을 따라 점화원에 도달하여 역화(flash back)될 수 있음 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙질석(蛭石, vermiculite), 건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질
방제요령			∙질석(蛭石), 건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮을 것 ∙누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 것 ∙제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것 ∙누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것 ∙폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것 ∙적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모이게 되므로 저지대를 피할 것 ∙열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것

		톨루엔디아민 (Toluenediamine)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						무채색				C7H10N2				25376-45-8
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		1		0				-
위험성 정 보			∙분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음 ∙물질 자체는 연소되지 않지만 열에 의하여 부식성의 유독한 증기를 발생시킴
화재시 대처요령
소화약제			∙분말소화약제, 이산화탄소, 일반폼약제, 물 스프레이
소화요령			∙소형화재시 분말소화약제, 이산화탄소를 사용하거나 분무 주수할 것 ∙대형화재시 일반 홈약제를 이용하여 분무 주수할 것 ∙증기를 줄이기 위해 물 스프레이를 사용할 것 ∙가능한 먼 거리에서 진화할 것 ∙용기가 가열되면 폭발할 수 있으므로 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙용기내로 물이 들어가지 않도록 주의하고 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 ∙화재 진압수는 후처리를 위해 둑이나 도랑에 가둘 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙모래, 소다회, 질석, 건토, 건사, 비가연성물질, 활성탄, 비산회, 분말시멘트
방제요령			∙대기 누출 시 HEPA형 필터나 활성탄 필터를 사용하여 오염된 공기를 여과하고, 사용한 필터는 플라스틱 백에 넣어 밀봉 후 소각할 것 ∙토양에 소량 누출 시 모래/소다회(soda ash)를 9：1로 혼합시킨 후 오염지역에 뿌리고 질석(蛭石,vermiculite), 건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 ∙수계 누출 시 겔제(gelling agent)를 사용하여 누출액을 고형화(solidify) 시킬 것 ∙누출물의 농도가 10ppm이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌릴 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙화재 시 자극적이고 부식성이 강한 독성기체를 방출함 ∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것

		황산 디메틸 (Dimethyl sulfate)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체				무취						무 색				C2H6O4S				77-78-1
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		2		0				-
위험성 정 보			∙물이나 습한 공기와 반응하면 자극적이고 독성이 강한 가연성가스를 발생함 ∙증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로 부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음 ∙금속과 접촉 시 인화성 수소가스를 생성시킬 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말
소화요령			∙최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙미세한 물 분무로 살수할 것 ∙누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의하고 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것(단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의) ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있음 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질
방제요령			∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙건토(乾土), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것 ∙누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트로 덮을 것 ∙누출물의 확산방지를 위하여 제방을 쌓을 것 ∙소규모 누출 시 초기격리(30m), 방호거리(낮 0.1km/밤 0.2km) ∙대규모 누출 시 초기격리(60m), 방호거리(낮 0.5km/밤 0.7km)
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인 마스크)
주의사항			∙화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생시에만 착용할 것 ∙물질자체 또는 연소생성물의 흡입을 피할 것

		히드라진 (Hydrazine)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
액체, 고체				암모니아 냄새						무색, 백색				H4N2				302-01-2
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													4		4		3				-
위험성 정 보			∙충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수도 있음 ∙공기에 노출되면 자연 발화될 수도 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물
소화요령			∙대형 화재 시 내 알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것 ∙직수(直水)를 사용하지 말 것 ∙용기가 가열되거나 물과 접촉 시 폭발할 수 있음 ∙위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 ∙화재가 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 (단, 용기 내에 물이 들어가지 않도록 주의할 것) ∙화재진화나 희석액으로 인해 부식성 또는 독성물질이 발생할 수 있으며 공해를 유발할 수 있음 ∙화재의 규모가 큰 경우로 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙흙, 모래 또는 비가연성물질
방제요령			∙소량 누출 시 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것 ∙다량 누출 시 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것 ∙흙, 모래 또는 비가연성 물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것 ∙물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것 ∙누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것 ∙수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐 공간으로 유입되지 않게 할 것 ∙발화원을 제거할 것
보호장비			∙내화학성 보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수할 것 ∙탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 말 것

		가성가리(히드록시 칼륨) (Potassium hydroxide)
물질 기본 특성
성 상				냄 새						색 상				분자식				CAS번호
고체				무취						백 색				KOH				1310-58-3
유 해 그 림												NF PA	건강위험성		화재위험성		반응위험성				특수위험성
													3		0		1				-
위험성 정 보			∙가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있으므로 혼합을 금함 ∙열분해 시 산화칼륨의 독성흄을 발생함 ∙금속과 접촉 시 인화성 수소가스가 생성될 수 있음
화재시 대처요령
소화약제			∙건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말
소화요령			∙소형화재시 분말소화약제, 이산화탄소를 사용하거나 분무 주수할 것 ∙대규모 화재 시 물 스프레이, 물안개, 정규포말을 사용하되, 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 ∙탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인 호스나 모니터 노즐을 사용할 것 ∙용기내로 물이 들어가지 않도록 하고 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것 ∙위험하지 않다면 용기를 화재지역에서 옮길 것 ∙다량의 물로 화재진압을 할 경우 물과 함께 흐르므로 튀지 않도록 하고 후처리를 위해 방화수로를 만들 것 ∙화재 시 이격거리：반경 800m
누출시 대처요령
방제약품			∙묽은 산, 모래나 비가연성물질
방제요령			∙누출 즉시 다량의 물로 세척하되 절대 방치하지 말 것 ∙소량 누출 시에는 누출물을 모래나 비가연성물질로 덮어 흡수시켜 용기에 담을 것 ∙대량 누출 시에는 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것 ∙고체물질이 누출되면 용기에 담고 잔류물은 묽은 산으로 중화시킬 것 ∙누출 시 절대로 용기내부로 물이 스며들지 않도록 할 것 ∙폐수가 수로나 하수구로 유입되지 않도록 할 것 ∙저지대를 피하고 바람을 등지고 위치할 것
보호장비			∙고글형 보안경·보호의, 보호장갑, 보호장화 ∙고효율 미립자 필터가 부착된 보호구 ∙직결식, 격리식 방독마스크(유기가스용 정화통, 전면형) ∙자급식 공기호흡장치(공기호흡기, 산소호흡기) ∙송기마스크(압력디멘드형, 전면형, 복합식 에어라인마스크)
주의사항			∙보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것

참고자료 1		화학테러·사고시 지역별 유관기관 연락처

○ 중앙기관

기 관 명	부 서	전화번호	팩스(FAX)
환경부	화학물질과	02-2110-7952	02-507-2457
한강유역환경청	화학물질관리과	031-790-2891	031-790-2899
국가정보원	테러정보통합센터	02-572-3023	02-572-5671
국방부	합참 화생방과	02-748-3280	02-796-0396
	국군화생방방호사령부	02-3411-8071	02-3412-8064
보건복지부	질병관리본부 생물테러대응과	02-352-6995	02-352-6997
경찰청	대테러센터	02-3450-2461	02-3150-2661
소방방재청	재난종합상황실	02-2100-5500	02-2100-5590

○ 지역별 유관기관

지 역		지자체	소방	경찰	군부대
서울특별시		생황환경과 02-2115-7412	서울소방재난본부 02-3706-1423	서울지방경찰청 02-720-3364	수도방위사령부 02-524-3362
	종로구	산업환경과 02-731-1335	종로소방서 02-732-3119	종로경찰서 02-722-6500	21화학대대 02-3494-0021
	중구	환경위생과 02-2260-1985	중부소방서 02-2235-3119	중부경찰서 02-2274-0117	21화학대대 02-3494-0021
	용산구	환경과 02-710-3645	용산소방서 02-794-0119	용산경찰서 02-713-0124	21화학대대 02-3494-0021
	성동구	맑은환경과 02-2286-5495	광진소방서 02-457-0119	성동경찰서 02-2292-0112	22화학대대 02-573-1742
	광진구	환경과 02-450-1370	광진소방서 02-457-0119	광진경찰서 02-455-0112	22화학대대 02-573-1742
	동대문구	맑은환경과 02-2127-4650	동대문소방서 02-2249-0119	동대문경찰서 02-957-6112	57사단 화학대 02-490-6349
	중랑구	맑은환경과 02-2094-2433	중랑소방서 02-3423-0119	중랑경찰서 02-973-0112	57사단 화학대 02-490-6349
	성북구	경제환경과 02-920-3371	성북소방서 02-921-0119	성북경찰서 02-926-6219	57사단 화학대 02-490-6349
	강북구	환경과 02-901-6743	도봉소방서 02-3492-3437	강북경찰서 02-903-0112	57사단 화학대 02-490-6349
	도봉구	산업환경과 02-2289-1588	도봉소방서 02-3492-3437	도봉경찰서 02-998-0112	57사단 화학대 02-490-6349
	노원구	치수방재과 02-2116-4185	노원소방서 02-977-0119	노원경찰서 02-949-0112	57사단 화학대 02-490-6349
	은평구	치수방재과 02-351-7967	은평소방서 02-355-0119	은평경찰서 02-352-6005	56사단 화학대 02-380-6341
	서대문구	맑은환경과 02-330-1371	서대문소방서 02-3144-1190	서대문경찰서 02-362-2546	56사단 화학대 02-380-6341
	마포구	환경과 02-3153-9250	마포소방서 02-716-0604	마포경찰서 02-393-0292	56사단 화학대 02-380-6341

지 역		지자체	소방	경찰	군부대
	양천구	환경과 02-2620-3444	양천소방서 02-2655-1119	양천경찰서 02-2648-0031	52사단 화학대 02-801-6341
	강서구	환경과 02-2600-4021	강서소방서 02-3663-0119	강서경찰서 02-2602-7993	52사단 화학대 02-801-6341
	구로구	환경과 02-860-2879	구로소방서 02-2618-0119	구로경찰서 02-864-2006	52사단 화학대 02-801-6341
	금천구	환경과 02-2627-2370	구로소방서 02-2618-0119	금천경찰서 02-863-2620	52사단 화학대 02-801-6341
	영등포구	맑은환경과 02-2670-3444	영등포소방서 02-2675-0119	영등포경찰서 02-2676-0112	52사단 화학대 02-801-6341
	동작구	환경과 02-820-1370	동작소방서 02-847-1190	동작경찰서 02-813-0112	22화학대대 02-573-1742
	관악구	환경과 02-880-3534	관악소방서 02-874-8119	관악경찰서 02-882-0112	22화학대대 02-573-1742
	서초구	기업환경과 02-2155-6440	서초소방서 02-537-0119	서초경찰서 02-553-5779	22화학대대 02-573-1742
	강남구	환경과 02-2104-1723	강남소방서 02-553-3315	강남경찰서 02-553-5779	22화학대대 02-573-1742
	송파구	환경과 02-2147-3250	송파소방서 02-403-2119	송파경찰서 02-448-0363	22화학대대 02-573-1742
	강동구	환경보전과 02-480-1362	강동소방서 02-470-0119	강동경찰서 02-475-0164	22화학대대 02-573-1742
인천광역시		환경정책과 032-440-3533	인천소방안전본부 032-870-3090	인천지방경찰청 032-455-2260	17사단 032-512-1113
	중구	환경위생과 032-760-7390	중부소방서 032-772-0119	중부경찰서 032-763-0090	10화학대대 032-513-6533
	동구	환경보전과 032-770-6040	중부소방서 032-870-5119	중부경찰서 032-763-0090	10화학대대 032-513-6533
	남구	환경보전과 032-880-4346	남부소방서 032--870-3270	남부경찰서 032-861-0271	10화학대대 032-513-6533
	연수구	환경보전과 032-810-7339	인천공단소방서 032-816-1190	연수경찰서 032-821-3349	10화학대대 032-513-6533
	남동구	환경과 032-453-2610	남동소방서 032-463-8119	남동경찰서 032-467-5049	10화학대대 032-513-6533
	부평구	환경보전과 032-509-6650	부평소방서 032-511-0119	부평경찰서 032-514-1212	10화학대대 032-513-6533
	계양구	환경과 032-450-5400	계양소방서 032-552-3119	계양경찰서 032-363-6230	10화학대대 032-513-6533
	서구	환경보전과 032-560-4026	서부소방서 032-565-8119	서부경찰서 032-561-0133	10화학대대 032-513-6533
	강화군	환경위생과 032-930-3535	강화소방서 032-930-5817	강화경찰서 032-933-0508	해병2사단 화학대 032-454-3989
	옹진군	환경녹지과 032-899-2613	중부소방서 032-772-0119	중부경찰서 032-763-0090	해병2사단 화학대 032-454-3989

지 역		지자체	소방	경찰	군부대
경기도		대기관리과 031-8008-3563	경기소방재난본부 031-230-2961	경기지방경찰청 031-888-2161	51사단 화학대 031-290-9349
	수원시	환경정책과 031-228-2230	수원소방서 031-8012-9410	수원중부경찰서 031-299-5257	51사단 화학대 031-290-9349
	성남시	환경관리과 031-729-3171	성남소방서 031-720-0411	성남수성경찰서 031-750-4356	55사단 화학대 031-329-6343
	부천시	환경보전과 032-625-3140	부천소방서 032-654-0119	부천중부경찰서 032-680-7356	10화학대대 032-513-6533
	안양시	환경보전과 031-389-2902	안양소방서 031-470-0120	안양경찰서 031-478-7157	51사단 화학대 031-290-9349
	안산시	지구환경과 031-481-2243	안산소방서 031-470-7410	안산단원경찰서 031-8040-0129	51사단 화학대 031-290-9349
	용인시	환경과 031-324-3156	용인소방서 031-8021-0120	용인경찰서 031-260-0356	55사단 화학대 031-329-6343
	평택시	환경위생과 031-659-6167	평택소방서 031-652-0119	평택경찰서 031-8053-0156	51사단 화학대 031-290-9349
	광명시	환경청소과 02-2680-9349	광명소방서 02-2610-3413	광명경찰서 02-2093-0257	51사단 화학대 031-290-9349
	시흥시	환경정책과 031-310-2240	시흥소방서 031-310-0411	시흥경찰서 031-310-9256	51사단 화학대 031-290-9349
	군포시	환경청소과 031-390-0243	군포소방서 031-479-8120	군포경찰서 031-390-9356	51사단 화학대 031-290-9349
	화성시	환경정책과 031-369-2242	화성소방서 031-8012-6411	화성서부경찰서 031-379-9356	51사단 화학대 031-290-9349
	이천시	환경보호과 031-644-2353	이천소방서 031-645-5413	이천경찰서 031-645-0257	55사단 화학대 031-329-6343
	김포시	환경보전과 031-980-2242	김포소방서 031-984-1190	김포경찰서 031-984-2247	해병2사단 화학대 032-454-3989
	광주시	환경보호과 031-760-4686	광주소방서 031-799-2310	광주경찰서 031-790-7357	55사단 화학대 031-329-6343
	안성시	환경과 031-678-2611	안성소방서 031-678-4410	안성경찰서 031-675-3514	55사단 화학대 031-329-6343
	하남시	환경위생과 031-790-6242	하남소방서 031-796-4119	하남경찰서 031-790-0156	55사단 화학대 031-329-6343
	의왕시	환경위생과 031-345-2245	의왕소방서 031-596-0311	의왕경찰서 031-8086-0356	51사단 화학대 031-290-9349
	오산시	환경위생과 031-370-3242	오산소방서 031-373-3119	오산경찰서 031-371-8357	51사단 화학대 031-290-9349
	여주군	환경보호과 031-887-7120	여주소방서 031-887-7120	여주경찰서 031-887-0156	55사단 화학대 031-329-6343
	양평군	환경위생과 031-770-2287	양평소방서 031-770-0451	양평경찰서 031-770-9156	20사단 화학대 031-770-6343
	과천시	환경위생과 02-3677-2242	과천소방서 02-503-6119	과천경찰서 02-504-7122	51사단 화학대 031-290-9349

지 역		지자체	소방	경찰	군부대
경기도제2청사		환경과 031-850-2845	경기제2소방재난본부 031-849-2941	경기제2지방경찰청 031-950-2161	26사단 화학대 031-828-6341
	고양시	환경보호과 031-8075-2663	고양소방서 02-931-0411	고양경찰서 031-930-5156	9사단 화학대 031-910-5341
	의정부시	환경관리과 031-828-2811	의정부소방서 031-877-6119	의정부경찰서 031-849-3156	26사단 화학대 031-828-6341
	남양주시	환경보호과 031-590-2242	남양주소방서 031-590-0410	남양주경찰서 031-563-5202	73사단 화학대 031-595-2330
	파주시	환경보전과 031-940-4461	파주소방서 031-954-1191	파주경찰서 031-956-5356	11화학대대 031-942-2462
	구리시	환경과 031-560-2240	구리소방서 031-567-5119	구리경찰서 031-560-9356	73사단 화학대 031-595-2330
	포천시	환경관리과 031-538-2241	포천소방서 031-533-3119	포천경찰서 031-533-8916	6군단 화학대 031-530-3323
	양주시	환경위생과 031-820-2702	양주소방서 031-843-8410	양주경찰서 031-869-9258	26사단 화학대 031-828-6341
	동두천시	환경보호과 031-860-2243	동두천소방서 031-860-2243	동두천경찰서 031-869-0257	16화학대대 031-863-7125
	가평군	환경위생과 031-580-2257	가평소방서 031-580-0310	가평경찰서 031-582-5004	15화학대대 031-535-8921
	연천군	환경보호과 031-839-2833	연천소방서 031-830-0310	연천경찰서 031-834-1234	16화학대대 031-863-7125

참고자료 2		위기수준별 경보단계

구분(단계)	판단 기준 (징후)	비 고
관심 (Blue)	o 대형 환경오염 피해를 초래할 수 있는 화학유해물질 취급시설 설비결함 발견 - 지역사고수습본부 편성확인 및 유관기관 비상연락망 확인 - 화학물질사고대응정보시스템 가동 - 관할 지자체와 합동으로 위기상황 발생사업장에 대한 안전실태 점검 - 대상사업장 및 지자체 등 유관기관에 안전 활동 강화 협조 요청	대응체계 점 검
주의 (Yellow)	o 대형 환경오염 피해를 초래할 수 있는 사업장에서 경미한 안전사고 및 사상자 발생 - ‘관심’ 단계의 조치 계속 수행 - 지자체 및 유관기관에 중점관리대상시설 안전실태 점검요청 - 화학사고 대응장비 가동 준비 및 사고대응장비 운용요원 교육 - 사고지역 사후 영향평가(필요시)	협조체계 가 동
경계 (Orange)	o 대형 환경오염 피해를 초래할 수 있는 사업장에서 화학유해물질 유출사고 발생으로 인근지역 주민 및 환경오염 피해 발생 - ‘주의’ 단계 조치 수행 - 지역사고수습본부 설치․운영	대응체계 가 동
심각 (Red)	o 대형 환경오염 피해를 초래할 수 있는 사업장에서 대규모 화학유해물질 유출사고로 인명피해 및 환경피해 발생 - ‘경계’ 단계 조치 수행 - 지역재난안전대책본부와 사고 정보 공유 - 사고처리 현황 파악 및 중앙사고수습본부 보고 - 화학물질사고대응정보시스템 가동 및 대응정보 제공	즉각 대응조치 시행

참고자료 3		화학물질 유출사고시 국가대응 체계도

		대 통 령
						대통령실 (국가위기관리센터)
		중앙안전관리위원회
		국무총리
					(상황보고)
유관기관		중앙재난안전대책본부		중앙사고수습본부
국방부, 보건복지부, 농림수산식품부, 국토해양부, 고용노동부, 소방방재청 등		행정안전부장관		환경부장관
		지역재난안전대책본부
	광역자치단체장
					지역사고수습본부
		현장지휘본부		환경청장
		본부장(기초자치단체장) ※통제단장(소방서장)
총 괄 반		구조/구급반		방재활동반		구호활동반		기술안전반
ㆍ초기진압 ㆍ상황종합 ㆍ현장지휘		ㆍ인명 탐색/ 구조 ㆍ응급 처치/ 환자 분류 ㆍ환자후송		ㆍ위험 지역 설정 ㆍ통제선 운영 ㆍ제독ㆍ확산 방지 활동		ㆍ구호소설치 ㆍ주민대피 및 구호활동 ㆍ장비, 물자, 인원지원		ㆍ오염통제 선 설치 ㆍ방제/대응 정보제공․ ㆍ사고원인 조사지원

참고자료 4		화학테러시 국가대응 체계도

		대 통 령
						대통령실
		테러대책회의
		국무총리
		테러대책상임위원회
		국가정보원장
테러정보통합센터
국정원 대테러보안국장
	화학테러사건대책본부
환경부차관
유관기관대책반
	종합상황실 환경보건정책관
․ 국정원 : 조정․지원 ․ 법무부 : 출입국 ․ 국방부 : 화학부대 ․ 행안부(소방방재청) : 소방 ․ 보건복지부 : 의료 ․ 관세청 : 위해물품 ․ 검․경찰청 : 수사
		화학물질안전관리센터
			전문가파견
	현장지휘본부	지역테러대책협의회
		환경청장		국정원 지부장
	합동조사반			초동조치팀
	국정원 관계자			관할 경찰서장
상황팀		현장조치팀		지원팀

참고자료 5		화학물질 분류 및 표시(GHS)

분류번호	그림문자	신호어
GHS01		○ 폭발성 ○ 자기반응성 ○ 유기과산화물
GHS02		○ 인화성 ○ 물반응성 ○ 자기반응성 ○ 자연발화성 ○ 자기발열성 ○ 유기과산화물
GHS03		○ 급성독성
GHS04		○ 호흡기과민성 ○ 발암성 ○ 생식세포변이원성 ○ 생식독성 ○ 특정표적장기독성
GHS05		○ 수생환경유해성
GHS06		○ 산화성
GHS07		○ 고압가스
GHS08		○ 금속부식성 ○ 피부부식성 ○ 심한눈손상성
GHS09		○ 경고

참고자료 6		사고대비물질 지정 현황(69종 : 기존 56, 추가예정 13)

번호	사고대비물질명	CAS 번호	제조·사용수량(㎏) (연간)	보관·저장수량(㎏)
1	포름알데하이드(Formaldehyde)	000050-00-0	1,500,000	200,000
2	메틸 하이드라진(Methyl hydrazine)	000060-34-4	300,000	10,000
3	포름산(Formic acid)	000064-18-6	1,500,000	20,000
4	메탄올(Methanol)	000067-56-1	1,500,000	200,000
5	벤젠(Benzene)	000071-43-2	1,500,000	10,000
6	염화메틸(Methyl chloride)	000074-87-3	300,000	10,000
7	메틸아민(Methylamine)	000074-89-5	300,000	10,000
8	시안화 수소(Hydrogen cyanide)	000074-90-8	300,000	1,500
9	염화비닐(Vinyl chloride)	000075-01-4	1,500,000	200,000
10	이황화탄소(Carbon disulfide)	000075-15-0	300,000	10,000
11	산화에틸렌(Ethylene oxide)	000075-21-8	1,500,000	10,000
12	포스겐(Phosgene)	000075-44-5	75,000	750
13	트리메틸아민(Trimethylamine)	000075-50-3	300,000	10,000
14	산화프로필렌(Propylene oxide)	000075-56-9	1,500,000	10,000
15	메틸에틸케톤(Methyl ethyl ketone)	000078-93-3	1,500,000	200,000
16	메틸 비닐 케톤(Methyl vinyl ketone)	000078-94-4	1,500,000	200,000
17	아크릴산(Acrylic acid)	000079-10-7	1,500,000	20,000
18	메틸 아크릴레이트(Methyl acrylate)	000096-33-3	1,500,000	200,000
19	니트로벤젠(Nitrobenzene)	000098-95-3	1,500,000	20,000
20	파라-니트로톨루엔(p-Nitrotoluene)	000099-99-0	1,500,000	20,000
21	염화 벤질(Benzyl chloride)	000100-44-7	300,000	10,000
22	아크롤레인(Acrolein)	000107-02-8	300,000	10,000
23	알릴 클로라이드(Allyl chloride)	000107-05-1	300,000	10,000
24	아크릴로니트릴(Acrylonitrile)	000107-13-1	1,500,000	10,000
25	에틸렌디아민(Ethylene diamine)	000107-15-3	300,000	10,000
26	알릴알코올(Allyl alcohol)	000107-18-6	1,500,000	20,000
27	메타-크레졸(m-Cresol)	000108-39-4	1,500,000	20,000
28	톨루엔(Toluene)	000108-88-3	1,500,000	200,000
29	페놀(Phenol)	000108-95-2	1,500,000	20,000
30	노말-부틸아민(n-Butylamine)	000109-73-9	1,500,000	200,000
31	트리에틸아민(Triethylamine)	000121-44-8	300,000	10,000
32	아세트산에틸(Ethyl acetate)	000141-78-6	1,500,000	20,000
33	시안화나트륨(Sodium cyanide)	000143-33-9	300,000	10,000
34	에틸렌이민(Ethylenimine)	000151-56-4	1,500,000	20,000
35	톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate(TDI))	000584-84-9	1,500,000	20,000
36	일산화탄소(Carbon monoxide)	000630-08-0	300,000	10,000
37	아크릴일 클로라이드(Acrylyl chloride)	000814-68-6	750,000	20,000
38	인화 아연(Zinc phosphide)	001314-84-7	300,000	10,000
39	메틸에틸케톤 과산화물(Methyl ethyl ketone peroxide)	001338-23-4	750,000	10,000
40	디이소시안산 이소포론(Isophorone diisocyanate)	004098-71-9	300,000	10,000
41	나트륨(Sodium)	007440-23-5	30,000	1,000
42	염화수소(Hydrogen chloride)	007647-01-0	1,500,000	20,000
43	플루오르화수소(Hydrogen fluoride)	007664-39-3	150,000	1,000
44	암모니아(Ammonia)	007664-41-7	1,500,000	20,000
45	황산(Sulfuric acid)	007664-93-9	1,500,000	20,000
46	질산(Nitric acid)	007697-37-2	2,250,000	300,000
47	삼염화인(Phosphorus trichloride)	007719-12-2	300,000	10,000
48	플루오린(Fluorine)	007782-41-4	150,000	1,000
49	염소(Chlorine)	007782-50-5	450,000	10,000
50	황화수소(Hydrogen sulfide)	007783-06-4	150,000	1,000
51	아르신(Arsine)	007784-42-1	15,000	500
52	클로로술폰산(Chlorosulfonic acid)	007790-94-5	300,000	10,000
53	포스핀(Phosphine)	007803-51-2	15,000	500
54	옥시염화인(Phosphorus oxychloride)	010025-87-3	750,000	20,000
55	이산화염소(Chlorine dioxide)	010049-04-4	150,000	20,000
56	디보란(Diborane)	019287-45-7	75,000	750
57	산화질소(Nitric oxide)	010102-43-9	75,000	750
58	니트로메탄(Nitromethane)	000075-52-5	60,000	20,000
59	질산암모늄(Ammonium nitrate)	006484-52-2	90,000	30,000
60	헥사민(Hexamine)	000100-97-0	90,000	30,000
61	과산화수소(Hydrogen peroxide)	007722-84-1	90,000	30,000
62	염소산칼륨(Potassium chlorate)	003811-04-9	15,000	5,000
63	질산칼륨(Potassium nitrate)	007757-79-1	90,000	30,000
64	과염소산칼륨(Potassium perchlorate)	007778-74-7	15,000	5,000
65	과망간산칼륨(Potassium permanganate)	007722-64-7	300,000	100,000
66	염소산나트륨(Sodium chlorate)	007775-09-9	15,000	5,000
67	질산나트륨(Sodium nitrate)	007631-99-4	90,000	30,000
68	사린(O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate)	000107-44-8	15,000	500
69	염화시안(Cyanogen chloride)	000506-77-4	75,000	750

참고자료 7		화학물질 사고(누출)시 국민행동요령

화학물질의 누출을 발견한 사람은 즉시 소방서(119) 또는 환경부에 신고하고 이웃에 알리도록 합시다.

사고지점 가까이에서는 바람이 불어오는 방향으로 대피하고, 멀리 떨어진 지역에서는 직각방향으로 대피합시다.

대피할 때에는 가능한 방독면, 물수건, 마스크 등으로 호흡기를 보호하고 우의나 비닐로 피부가 노출되지 않도록 합시다.

건물 내로 대피했을 경우에는 창문을 닫고 문틈을 꼭 막아서 외부공기가 들어오지 않도록 합시다.

오염된 지역 내에서는 식수나 음식물은 먹지 말고 오염이 의심되는 것은 만지지 맙시다.

《 출처 : 소방방재청 홈페이지(www.nema.go.kr) 국민행동요령 》 사고